招标文件

# （第一册   专用部分）

项目编号：芜五院招采【告】字（2024）第51号

项目名称：锅炉维保服务

采购人：安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）

2024年11月13日

## 招标文件目录

| 第一章 | 招标公告 |
| --- | --- |
| 第二章 | 采购需求 |
| 第三章 | 评标办法及评分规则 |
| 第四章 | 投标文件格式 |

## 第一章  招标公告

锅炉维保服务项目公开招标公告

项目概况

我院近期拟对锅炉维保服务项目进行公开招标,欢迎有意向的合格供应商参加。

- 一、项目基本情况

控制价：4万元/年（服务期三年，合同一年一签）。

评审办法：综合评审法。公开唱标，一次性报价。标书一正两副，装订成册。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.投标人要求：企业经营范围含锅炉维修和改造相关内容；投标人承诺现场维保、维修人员必须持有符合国家相关要求的资质证明（含利雅路燃烧器培训授权证书及特种设备安全管理证书）

- 报名方式

- 1.凡有意参加投标者，将报名表发送至安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）招标办邮箱（1603146296@qq.com邮件主题需标注投标项目名称及报名单位全称）并来电至院招标办电话确认。电话确认时间：周一至周五8:00-11:30、14:00-17:30，如未电话确认，一切后果自负。

2.报名成功后，如放弃投标请在开标前一天电话通知我院招标办并将弃标函发送至邮箱。

3.报名截止时间至开标工作日前一天下午5:00结束。

- 三、开标时间：2024年11月22日下午2：30，如有变化另行通知。地点：行政楼二楼会议室（2号楼）。

- 四、联系方式

联系电话：招标办：0553-5939606

监督投诉电话：0553-5939590

地 址： 安徽省芜湖市赭山东路3号

网 址： www.wh5yuan.com.cn

第二章  采购需求

一、锅炉房主要设备维保的基本参数及要求：

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 使用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气蒸汽锅炉 | WNS1-1.0-Y/Q | 2台 | 一用一备 | 利雅路燃烧器 |
| 燃气真空热水锅炉 | ZWNS-180-Y/Q | 2台 | 一台主用生活热水，一台主用空调热水，可同用 | 利雅路燃烧器（非特种设备，无需年检） |
| 蒸汽锅炉给水泵 |  | 4台 | 一用一备 |  |
| 自动水处理器 | 4T/h（时间型） | 1套 |  |  |
| 节能器 |  | 1套 |  | 3号蒸汽锅炉烟管处 |

- 二、项目服务期三年，合同一年一签，每年的维保工作经招标方考核合格后方可续签下年合同。

- 三、维保要求：

- 1、涵盖（不限于）锅炉房4台锅炉的锅炉本体、燃烧器、控制系统以及其他附属配件等设施设备的维修保养工作；

- 2、需协助配合招标人完成每年的锅炉检验、检查等相关事宜，并对存在的问题协助进行整改（不含锅炉报检、煮炉清理费用）；

- 3、负责安全阀、压力表定期检查、维护保养工作（含送检校验等所需全部费用）；

- 4、定期进行设备保养工作，正常保养为每月一次，设备故障维修不计入正常保养次数内。提供7*24小时紧急抢修服务，确保锅炉设备能安全经济运行。

- 5、水处理器定期维护保养检查，根据锅炉使用设定合理参数，确保锅炉使用合格水质（含年检水质送检）。

- 6、维修中所需要100元以下（含100元）的配件及材料由维保单位提供。

## 第三章  评标办法及评分规则

综合评分法

1.评审原则

1.1合法、合规原则。

1.2符合芜湖市公共资源交易规则原则。

1.3公平、公正、科学、审慎、择优原则。

1.4高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个供应商的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

2.评审分值分配（满分100分）

2.1商务标（49分）

2.2技术标（51分）

3.评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

3.1资格性和符合性审查内容及标准

采购人对投标文件的资格性响应作合格性审查，审查结论分为“合格”与“不合格”。审查不合格的投标文件不再进行后续评审。

有下列情形之一的，应按照无效投标处理：

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 未提供合法有效营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合招标文件要求 |
|  | 法定代表人或授权委托人资格 | 不符合招标文件要求 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止投标处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和招标文件规定的情形 |
| 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书等不一致 |
|  | 投标文件签署 | 未按招标文件要求加盖公章且无法定代表人或授权委托人签字（签章） |
|  | 投标文件格式 | 未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |
|  | 投标方案及报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效 |
|  | 投标有效期 | 不符合招标文件的要求 |
|  | 交货时间、地点、质保期或付款方式 | 不符合招标文件的要求 |
|  | 其他实质性响应 | 不符合招标文件的要求 |

3.2商务标评审内容及标准（49分）

| 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 45分 | 本项评审步骤： 1.投标报价的修正和调整： 1.1投标报价的修正： 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： ①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 1.2投标报价的调整：按招标文件规定的落实政府采购政策进行价格扣除，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格分满分分值。 注： - 评标价（含一个或同时多个）低于其他有效供应商的评标价平均值50%时，评标委员会应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视作该投标为无效投标。 |
| 业绩 | 4分 | 供应商具备同类业务供货业绩的，提供业绩合同，每有一份业绩合同加 2 分，加满为止。（投标文件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公章或合同专用章、标的信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。投标供应商与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）之间签订的合同，均不予认可。） |

3.3技术标评审内容及标准（51分）

| 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 其他技术参数 | 30分 | 根据投标文件中其它技术参数的型号规格、实现功能、使用寿命、安全性、可靠性等各项性能指标与招标文件要求的响应程度和偏离情况进行评分。 各项性能指标全部满足招标文件要求的，得30分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，有一项扣5分。 |
| 供货、安装实施方 案 | 8分 | 针对供应商提供的供货、安装实施方案是否科学有效、是否具有可操作性进行打分。供货、安装方案包括项目部署、项目进度及措施、重点难点解决方案、安装工艺方案、质量控制措施、人员管理措施、安全文明管理措施及应急处理方案等。针对本项目供货、安装实施方案进行综合评审： 方案科学有效且合理的，得8分； 方案一般且能满足需要的，得5分； 方案不完整但能基本满足需要的，得2分； 方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 |
| 售后服务方案及维修保养 | 8分 | 评标委员会根据售后服务方案中质保期及售后服务措施、质保期后的保修内容与范围等进行评审。 售后服务方案详实完整，方案中质保期及售后服务措施、质保期后的保修内容与范围等内容表述科学有效且合理的，得8分； 售后服务方案较为完整，方案中质保期及售后服务措施、质保期后的保修内容与范围等内容表述较科学有效、较为合理的，得5分； 售后服务方案基本完整，方案中质保期及售后服务措施、质保期后的保修内容与范围等内容有待完善，得2分。 未提供的不得分。 |
| 培训方案 | 5分 | 有针对性的培训方案，培训方案应包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施。对方案的科学性可行性进行综合评比，方案科学有效且具有可操作性的，得5分； 方案一般且能满足需要的，得3分； 方案不完整但能基本满足需要的，得1分； 方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 |

4．评审结果

经评审合格的投标文件，评标委员会按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐中标候选供应商。排名第一的为首选中标供应商。

5.例外情况

5.1当出现供应商综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“信用标”得分高的优先；仍相同时，“投标报价”得分高的优先；仍相同时，“技术方案部分”得分高的优先；仍相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.2当评标委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

6.其他

中标结果公示期三天。

## 第四章  投标文件格式

（招标项目名称）

- 投标文件

- （封面）

供应商：                               （盖单位公章）

年         月         日

### 一、投标函

投标函

致：安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）

1.在研究了      项目名称     招标文件（含补充文件）后，我方愿意按人民币（大写******元）（小写****元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。

2.如果你单位接受我方的投标，我方将保证在开标一览表中载明的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3.我方同意在招标文件规定的投标有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同书正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求。

6.我方完全接受招标文件的规定。

供应商： （盖单位公章）

单位地址及邮政编码：

法定代表人（盖章或签字）：

联系电话（传真）：

年    月    日

### 二、资格证明文件

- 资格证明文件

供应商按招标文件要求提供证明材料。

- （营业执照、经营许可证及投标人认为需要提供的其他资质复印件）

- 芜湖市政府采购供应商资格信用承诺函

致：安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

（三）我单位（本人）对上述承诺事项的真实性，合法性及有效性负责。并已知晓如所作信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项“提供虚假材料谋取中标成交”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人，负责人，自然人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供营业执照的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

### 三、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序 号 | 名称 | 规格型号 | 产品品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 执行质量标准 | 交货期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

3.表格不够可以自行加页。

### 四、技术规格偏离表

技术规格偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列技术参数和规格型号，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

| 序号 | 货物名称 | 招标货物技术参数和规格型号 | 投标货物技术参数和规格型号 | 偏离情况 | 差异说明 | 备注：可以填写相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| 2 |  |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 投标人仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合招标文件技术参数和规格型号要求。“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2.本表填写时，招标货物技术参数和规格型号为招标文件《采购需求一览表》中技术参数和规格型号要求，投标货物技术参数和规格型号应据实填写，注意不得直接复制招标文件的技术参数和规格型号要求。

3.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

### 五、商务条款偏离表

商务条款偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列商务条款，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

| 序号 | 名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 | 备注：可以填写相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| 4 | … |  |  | 正偏离/负偏离 |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

备注：

1. 投标人仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合招标文件商务条款要求。“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

### 六、供应商诚信履约承诺函

- 供应商诚信履约承诺函

致：安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）

我单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加  （项目名称）   的投标，在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（盖章或签字）

日期：   年   月  日

### 七、其他证明材料

1.法定代表人授权委托书或法定代表人证明

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书申明，我    （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名） 为我方授权委托人，参加      （采购人名称）       （项目名称） 的投标活动。授权委托人在本项目的投标、开标、评标、合同洽谈及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：              （电子投标文件中须输入姓名）

授权委托人身份证号码：

授权委托人联系方式：

性别：

年龄：

供应商：              （盖单位公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

法定代表人身份证号码：

签发日期：     年   月  日

须提供法定代表人及授权人身份证正反两面扫描件

- 法定代表人证明

（法定代表人姓名）系              （供应商名称）法定代表人，职务为             （职务名称）。

特此证明。

附：法定代表人身份证号码：                    。

供应商：          （盖单位公章）

年   月   日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件

2.供应商按招标文件《采购需求》及评标办法及评分规则要求提供证明材料，包含实质性参数、重要技术参数证明材料等。

- 承诺函

- 我单位承诺：

- 1. ......

- 2. ......

- ......

- ......

- 注：以上承诺可自行选择和自行添加。

供应商：          （盖单位公章）

年   月  日

适用于授权委托人参加投标。

适用于法定代表人参加投标。