艾灸排烟系统参数

数量：17套

一、集气罩:

1、收集艾灸气体，艾灸颗粒及灰尘

2、专用≥4mm厚的高透明亚克力环保材料，一次热压成型；耐高温≥120℃

3、规格：长≥112cm，宽≥71cm, 高≥19cm

二、升降控制系统

1、轻质高强，耐腐蚀，耐高温，使用寿命长。

2、可灵活伸缩，管直径大，内壁光洁，不易挂油烟，确保排烟通畅。

3、可上下升降定位；可遥控或手动。

三、可调节防风阀：

风量调节叶片，密封性好，易操作。经由阀门手动调节，通过调节阀门控制风量大小，密封性优良。

四、电源变频控制系统

- 1、配有变频器；可以软启动艾灸风机，节能；变频调速；可控制排风大小；

- 2、调速控制采用旋钮式调速变频器；变频器负荷与艾灸排烟机相匹配；

3、变频器安装在铁质带锁配电箱内；安装配套的空气开关加开关启停按钮；

五、 艾灸专用离心风机:

1、额定工作电压：380V；噪音：≤74dB；风量≥10000m³/h；风压≥900Pa；

2、可以使用1个工位或多个工位等不同工作状态时，风压必须保持不变且为低噪声、抗腐蚀、抗风雨，最高工作温度可达≥75℃。机壳与铁架连接螺栓采用整体成型包覆处理方式，以防止因腐蚀而造成螺栓损坏。风机采用双层底座，不用拆地脚螺栓，以方便维护风机。风机轴封处做特殊轴封处理，以防止气体的泄露。

六、过滤滤芯

- 可阻止 ≤0.5～1mm 颗粒物（艾灸油）易拆装、易更换，可反复清洗使用，通风量要求≥1500m3/h。

- 七、艾灸排烟管道

1、管道风阻的摩擦系数低，油烟不易结污垢，保证管道的密闭性良好；

2、管道及管件内壁需均匀光滑，流动阻力小并且不易结垢；

3、管道应具有优良的隔声性能，能减少由气体流动引起的振动和噪声；

4、管道材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂；

5、管道材料为不良热导体和阻燃材料，以减少结露现象与热损；

八、电源线路

装排烟风机电源线，电源采用五线制，加装PVC防护套管；

- 其他

- 包含设备安装及安装所需的一切物品，保障设备正常使用；

- 十、质保

- 整机质保≥6年