招标技术要求

（主要设备零配件及材料）

项目名称：  病理科PCR实验室压力系统空调施工

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块风冷热泵机组 | 制冷量：≧130kw，制热量：≧140kw,水流量：≧22.3m3/h，压缩机功率：≧42.8kw,总功率：≧42.8kw，总制冷量：≧130kw, | 组 |
| 2 | 水泵 | 流量：≧15m3/h，扬程：≧10m，功率：≧2.2kw（三相电） | 台 |
| 3 | 水泵 | 流量：≧25m3/h，扬程：≧10m，功率：≧2.2kw（三相电） | 台 |
| 4 | 不锈钢蓄能压力水箱 | 1.尺寸：≧1m3 2.材质：SUS304不锈钢3、水箱绝热，绝热厚度≧30mm，0.5mm厚铝板保护套。 | 台 |
| 5 | 空调冷冻水管 | 1.材质：无缝钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:进行压力试验及管道冲洗5、水管绝热，绝热厚度≧30mm，0.5mm厚铝板保护套。 | m |
| 6 | 镀锌钢管（空调供回水） | 1.材质：无缝钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:进行压力试验及管道冲洗5、水管绝热，绝热厚度≧30mm，0.5mm厚铝板保护套。 | m |
| 7 | 空调冷凝水水管 | 1.材质：upvc管 2.规格:De25 3.连接形式:承插粘接 3、水管绝热，绝热厚度≧20mm | m |
| 8 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:≧30mm | m3 |
| 9 | 管道保温保护层 | 0.5mm厚铝板保护套 | m2 |
| 10 | ppr给水管 | 1.材质：ppr冷水管 2.规格：DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗 5.综合考虑管件类型及数量6、水管绝热，绝热厚度≧20mm， | m |
| 11 | 截止阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |
| 12 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |
| 13 | 橡胶软接头 | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 |
| 14 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 | 个 |
| 15 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 | 个 |
| 16 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 | 个 |
| 17 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |
| 18 | 流量开关 | 1.类型:流量开关 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |
| 19 | 橡胶软接头 | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 |
| 20 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 | 个 |
| 21 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 | 个 |
| 22 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 | 个 |
| 23 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.规格:双金属，0~100度 | 个 |
| 24 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:0~1.6MPa,带表弯、阀 | 个 |
| 25 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试，包含空调水系统所有相关检测和调试工作 | 系统 |
| 26 | 屋面动力配电箱 | - 规格：风冷热泵配电箱 2.安装方式：落地明装 - 3、安装地点：主楼夹层 | 台 |
| 27 | 电力电缆 | 1.规格：WDZ-YJY-4*2.5mm2 | m |
| 28 | 电力电缆 | 1.规格：WDZ-YJY-5*16mm2 2.包含电缆头制作安装 | m |
| 29 | 镀锌线管 | 1.规格:JDG20 2.配置形式:明/暗配 | m |
| 30 | 镀锌线槽 | 1.规格:200*100mm | m |
| 31 | 支吊架 | 镀锌角钢或者型钢，含防腐刷漆等 | kg |

注：1、院方负责提供总电源至施工方制定配电箱（配电箱安装在设备夹层）内，其余由施工单位自行负责。

- 施工方应充分勘查现场，制定好符合院方要求的施工方案，后期因工程需要增加材料、设备由施工方承担（清单材料为主要参考）。安装施工要求拆除原来中央空调给、回水管道。

3、施工完成以科室使用效果为验收依据（温度16-18℃，湿度50-60％，满足实验室正常压力梯度），不以设备安装完成运行为依据。